# 2019年昆明市儿童医院“消防设施维护保养”招标公告

2019年昆明市儿童医院“消防设施维护保养”公开招标采购项目已具备招标条件，特邀请具有此项目实施能力的服务商前来参加。

一、招标单位：昆明市儿童医院

二、项目名称：2019年昆明市儿童医院“消防设施维护保养”公开招标采购项目

三、质量：合格，达到国家或地方的相关标准。

四、投标人具备主体资格的同时，还需要具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；具有独立法人资格，提供营业执照原件以及复印件；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的专业技术能力；

- 有依法缴纳税收的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无任何安全事故；

- 购买招标文件；

- 法律、行政法规及本招标文件规定的其他条件。

(8) 投标申请人具有云南省公安消防总队核发的由公安部统一样式印制的《消防技术服务机构资质证书》消防设施维护保养检测机构一级资质，且消防技术服务业务范围应包括：建筑消防设施维护保养等内容，项目负责人持有注册消防工程师证书。

(9)应具有ISO9001质量管理体系认证证书

(10)本项目不允许联合体投标。

. 五、报名要求：

（一）报名时须携带以下证件原件：

（1）有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章（或具有有效的三证合一的营业执照副本复印件加盖公章）；

(2) 云南省安全技术防范行业资信证

（3）法定代表人身份证明文件或委托代理人身份证明文件、授权委托书（原件）；

（4）带公司条章

(二)购买采购招标文件时应提交的资料：

（1）同类项目业绩；

（2）企业简介、具体售后维修的详细介绍。

以上资料中所需证件、证明资料的复印件均须加盖有效公章，并将上述资料整理后装订成册，经核查合格后方可领取采购文件。

六、报价方式：

七、其他：

（1）投标文件递交内容及方式：投标文件应符合招标文件“第五部分 附件”的要求，必须装订成册并密封，其中还应包括营业执照、资质证书复印件（加盖红章）和报价表（一式柒份单独装订）；并于开标现场递交。

（2）付款方式：付款方式见合同特殊条款

（3）公开招标文件售价：300元/套(交付方式:现金)，本收费为编制招标文件成本，提供收费收据，无论是否中标不再退还。

八、报名时间：2019年4 月 25  日至2019年 5 月  5 日下午17：00(节假日正常休息)；

报名地点：(前兴路中段)昆明市儿童医院后勤楼5楼采购中心办公室

联系人：马老师         电话：0871—63309083

备注：如需要查看现场及技术问题，请电联保卫科0871-63309032

九、开标时间及投标文件递交截止时间：开标时间另行通知

十、递交投标文件时间: 开标时间另行通知

十一、开标地点：(前兴路中段)昆明市儿童医院后勤楼3楼中会议室

参数：

一、维护保养内容：

1.火灾自动报警系统及联动控制设备；

2.消防给水系统；

3.室内/外消火栓系统；

4.自动喷水灭火系统；

5.防/排烟系统；

6.气体灭火系统；

7.防火门/防火卷帘系统；

8.消防应急照明和疏散指示系统；

9.建筑灭火器；

10.消防电梯；

11.消防联网平台等消防系统。

二、维护保养技术要求：

1.火灾自动报警系统

1.1每月检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆功能和主备电源自动转换功能；

1.2每月检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显器、探测器；

1.3每月检查探测点的显示，联动程序；

1.4每月检查备用电的充放电功能；

1.5每月检查探测器肮脏度、灵敏度、自动环境补偿、预报警、响应域值、通讯故障及其他必要的功能试验；

1.6每月检查模块通讯故障、自动诊断、历史记录；

1.7每月检查手动报警按钮外观有无损坏，报警及指示灯是否正常；

1.8每月检查本系统的值班记录，同消防值班人员共同做好维护保养的记录；

1.9每月检查（警铃）音响度、灵敏度，部位的正确；

1.10每年检查下列功能：

（1）采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况；

（2）试验手动按钮，抽检数量不少于总数的30%；

（3）自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能；

（4）对系统回路电压、回路地阻、回路对地电阻进行检查、测试；

（5）对消防电话插孔和对讲电话，按实际安装数量的30%进行通话试验；

（6）综合上述各分项试验，测试消防主控屏的报警、故障显示、消音、复位、火灾记忆功能，并进行消防主电源和备用电源的自动切换模拟试验和充放电实验，对非消防电源切换、空调、疏散指示标志等设备的联动进行模拟试验。

2.消防给水系统

2.1每月检查消防水池/高位消防水箱外观，核对储水量、自动进水阀进水功能；

2.2每月检查稳（增）压泵及气压水罐工作状态；模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水罐稳压、增压能力，自动启泵、停泵功能；

2.3每月检查消防水泵工作状态，试验手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能，控制柜转换开关是否处于自动状态；

2.4每月检查给水管网水源控制外观及开启状态；

2.5每季度检查水泵接合器外观及附件完整情况，标识完好情况；

2.6每季度检查检查室外阀门井中进水管上的控制阀门是否处于全开启状态；

2.7每年检查消防水池/高位消防水箱结构材料完好性。

3.室内/外消火栓系统

3.1每月检查消火栓水泵的连锁启动功能；

3.2每季度检查消火栓按钮外观、试验远距离启泵功能及信号指示功能；

3.3每季度检查室内消火栓外观及配件完整情况，试验最不利点消火栓出水压力、静压及水质，选择不同楼层抽测室内消火栓静压和出水压力；

3.4每季度检查室外消火栓外观，地下消火栓标识，试验室外消火栓出水压力，防冻措施（冬季时）；

4.自动喷水灭火系统；

4.1每月检查喷头外观，清除异物及周边障碍物；

4.2每月检查水流指示器报警功能；

4.3每月检查系统所有控制阀门铅封、锁链完好状况，对电磁阀和信号阀进行启动试验；

4.4每月检查报警阀组外观、试验报警功能；

4.5每季度检查末端试水装置外观、静压、动压，并进行放水试验。

5.防/排烟系统；

5.1每月检查控制柜外观及工作状态，按钮启动、停止风机；

5.2每月检查风机外观及工作状态，测试手动/自动启动、停止功能；

5.3每季度检查送风阀外观，测试手动、电动开启功能；

5.4每季度检查排烟阀及其控制装置外观，测试排烟阀手动/自动开启功能；

5.5每季度检查送风系统功能，测试自动、手动送风功能；

5.6每季度检查排烟系统功能，测试自动、手动排烟功能。

6.气体灭火系统；

6.1每月检查全部系统组件外观；

6.2每月检查火剂贮存容器内的压力；

6.3每月检查气动驱动装置气动源的压力；

6.4每半年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

7.防火门/防火卷帘系统

7.1每月检查防火门外观及配件完整性，防火门启闭状况；

7.2每月检查防火卷帘外观及配件完整性，试验防火卷帘的手动、机械应急和自动控制功能、信号反馈功能、封闭性能

8.消防应急照明和疏散指示系统

8.1每月检查应急灯和疏散指示标志外观和工作状态；

8.2每季度测试应急灯和疏散指示标志照度和应急工作状态持续时间。

9.建筑灭火器

9.1每月检查灭火器压力和有效期，并核对其选型、数量及设置点是否正确。

10.消防电梯

10.1每月检查紧急按钮外观及完好性；

10.2每月测试消防电梯首层迫降按钮控制电梯回首层功能，消防电梯应急操作功能，电梯轿箱内消防电话通话质量。

11.消防联网平台

11.1检查平台通讯点名状态；

11.2现场测试，查看消防联网平台报警、故障状态；

11.3检查现场火灾报警监控器工作状态.

三、维护保养服务要求

1.负责对维保内容所包括的所有消防设施设备的维修保养。合同签订一个月内，维保方作出消防系统维保工作计划，对维保内容所含消防设施设备实施检查、恢复，使其各个系统正常工作，并与招标方共同签字确认备案；日常维保要做到日巡查、月测试、季保养，与招标方根据维保方提供的日常维保表格现场检查、测试、确认后共同签字备案。

2.根据医院各建筑的消防设施系统的子系统设计巡查、测试、保养表格，并严格按照表格内容进行维保工作，进行维保工作时，招标方指定专人陪同并签字确认，留档备查。缺、漏维保工作的，招标方有权考核，一次小项考核扣200元（日巡查、周检查），大项考核扣500元（月、季、年测试）。

3.如上级主管部门检查、招标方值班人员在正常履行工作检查中，发现报警设备不能报警、联动设备不能动作要作相应考核。不能报警扣1次，不能联动扣1次。上级主管部门对招标方进行处罚、整改的，由维保方负责承担。招标方对维保方进行扣除维保费用100元至1000元的处罚，并限期修复，恢复正常运行状态。

4.保证每月5日前向招标方监督部门出示上月系统维保报告并附巡检、测试、维保记录，一式两份，留档备案。

5.维保方须固定、熟悉招标方消防系统的工作人员，负责招标范围内消防设施按响应要求进行维保。

6.维保工作要做到小修不过夜，大修不能超过一周。小修范围：报警、联动系统的线路故障、外设故障，水系统的跑、冒、滴、漏，应急照明和疏散标志等，大修范围：报警主机故障、水泵故障、风机故障、卷帘故障等。根据故障情况，招标方管理值班人员及时通知维保方，维保方维护人员应积极配合及时完成维护，招标方要对每次通知落实情况进行考核，如有延误，小修考核每次扣200元、大修考核每次扣1000元，以便对维保工作的促进，考核在招标方付款时体现。如由于维保方工作延误导致人身、财产损失，由维保方承担全部责任。

7.维保方应配合招标方管理人员组织的消防培训和演习、演练（提供技术支撑和一定的经费支持）。

8.参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人。财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和招标方相关工作人员的人身和财产的安全。维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安全意外事故与招标方无关，但维保施工中违规造成招标方相关工作人员的人身和财产损害和损失的。将由维保方承担一切经济和法律责任。

9.维保方需协助招标方管理人员把医院各楼宇为单位的各个消防系统的平面图、系统图以及设备参数等相关资料整理完整录入电脑建立消防档案，并归档、登记造册，留档，为消防管理和使用提供必备的条件。

10.招标方提供完整的消防设备，更换维修零部件时，单件价格超过300元的费用由招标方提供。在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，维保方应及时写出书面说明，由双方共同论证确定，待招标方认可后方可实施。

11.消防维保人员工作期间应穿统一服装、佩戴工作证件、戴安全帽等，维保期间维保方的安全责任和由维保方引起的安全责任由维保方负责。

12.维保方应该为招标方建立消防系统设施运行使用档案，派从事消防设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员提供服务，定期回访，每年维保方与招标方共同进行一次系统的全面检查，任何缺陷由维保方负责修理，在修理后，维保方将缺陷原因、修理内容、完成时间及恢复正常的时间及日期等报告给招标方，报告一式两份。

13.维保方应该配合招标方做好消防部门的检查验收，保证每次验收合格。维保方应认真执行国家有关规定，服从消防管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

14.中标方应当严格按照国家消防技术标准《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010），《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）的规定开展消防报警系统维护保养检测，确保系统运行正常。

四、违约界定和处理

1.维保方如有下列情形之一的，将视为违约：

1.1未按规定的时间完成本合同的维保内容；

1.2提供的维保服务与本合同所要求的不一致；

1.3提供的零配件质量和性能有问题，按规定属不合格产品；

1.4没有维保能力（或没有组织配件的能力）更新配件或维保工作采取转包的；

1.5在发生火灾后，经权威部门认定，是因消防设施不起作用导致的损失由维保方承担。

2. 招标方如有下列情形之一的，将由招标方负责处理：

2.1消防系统运行中，操作不当；

2.2发生自然灾害和火灾事故，造成消防系统损坏的；

2.3人为破坏造成的损失。

五、人员配置

供应商若中标后，需派驻具备相应消防资质的固定工作人员2人在岗，在医院提供驻点24小时应急服务。拟派住维保技术人员必须具有建筑消防设施维修保养技术服务资格，维保技术服务优良。

建议补充：在维保服务期间，若遇维修需更换的零配件，在单次单价在300元以内的，免费更换。（免费更换限额如：全年伍仟元整)